南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次）

招 标 文 件

招 标 人（盖章）：如东金海岸投资开发集团有限公司

招标代理（盖章）：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

日           期 ：2025年1月2日

南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次）招标公告

一、项目名称：南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次）。

二、项目概况：

1.项目地点：如东金海岸投资开发集团有限公司，招标人指定地点。

2.项目规模：约33万元/年，主要包含带证消控值班人员（人数按照国家要求执行，确保24小时值班）和管道、消防池等设施维保费用。

3.服务范围：如东金海岸投资开发集团有限公司食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务，具体服务内容详见招标文件第二章 项目要求。

4.服务期：两年，2025年1月1日至2026年12月31日。（服务期两年内每季度考核评分90分以上且经服务单位认可，合同到期后可续签一年）

三、企业、项目负责人资格条件：

1.申请人资质类别和等级:投标人须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准。

2.项目负责人须具有消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向）职业资格证书，出具本单位为其缴纳2024年10月份-2024年12月份至少1个月的养老保险缴费记录（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）。

3.企业信誉要求：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；投标企业及所派项目负责人无行贿犯罪记录。

四、其他投标条件：

1.本工程采用资格后审，以下条件属于资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别、等级和项目总监的资质等级满足招标公告要求；

（5）本工程不接受联合体报名；

（6）本工程禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格。

（7）资格审查文件中的重要内容没有实施或者弄虚作假。

2.参加投标活动的投标经办人员必须是本单位授权委托人，投标经办人员必须出具本单位为其缴纳2024年10月份-2024年12月份至少1个月的养老保险缴费记录（如为退休人员，须提供退休证和用人单位聘用合同）。

3.本工程采用资格后审形式，取消投标报名及集中踏勘现场环节，凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。使用办理的CA锁直接登录如东县限额交易网的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。（具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》）。CA锁办理咨询电话：0513-81553618。如东县限额交易网技术服务联系电话：0513-84800088。

4.本项目资格审查合格单位全部入围。

5.具体开标时间：2025年1月7日上午9时30分。开标地点：网上开评标系统。

本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。

6.中标后，中标单位需配备消控室值班服务人员，人数按照国家要求执行，确保24小时值班，消控室值班服务人员须具有消防设施操作员中级及以上国家职业资格证书。

五、本项目开标当日，投标人不必抵达开标现场，各投标单位须在投标截止时间前按要求在系统内上传投标文件。本工程招标资料费用100元/套，售后不退。如投标人在投标截止时间前未在系统内缴纳本工程招标资料费用，视为本项目报名失败。

本工程投标保证金为人民币：本项目不收取投标保证金。招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

本工程采用资格后审形式，投标人需进行网上投标报名。投标截止时间后，招标人（或招标代理机构）将核对系统里投标单位报名情况，确认无误后将进行解密（若投标单位未按招标文件要求上传至系统内相应位置的投标文件，将退回其投标文件，取消其投标资格）。解密时间：投标人解密限定在招标人确定解密时间后30分钟时内完成。

六、开标需提供的资料：

资格审查文件、商务标。

七、联系方式：

招标单位：如东金海岸投资开发集团有限公司

地址：如东县苴镇街道

联系人：张凯晨     电话：15862800617

招标代理单位：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：如东县掘港镇

联系人：许工      电话：18260537201

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次） |
| 2 | 建设地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 项目规模 | 约33万元/年，主要包含带证消控值班人员（人数按照国家要求执行，确保24小时值班）和管道、消防池等设施维保费用。 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 服务期 | 两年。（服务期两年内每季度考核评分90分以上且经服务单位认可，合同到期后可续签一年） |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 招标范围及服务内容 | 如东金海岸投资开发集团有限公司的食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 招标控制价 | 32万元/年 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。 |
| 13 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织，招标单位提供方便但不承担任何责任。 |
| 14 | 构成投标文件的材料 | 按照招标文件中“资格审查文件”和“经济标”要求以PDF格式上传至系统相应位置（具体操作流程详见《操作手册》，请投标人在登录“如东县限额交易网-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》，网址详见公告下方附件） 注：本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供叁份完整的打印版的投标文件（投标文件必须加盖红色实物公章）交招标人（其中，正本壹份，副本贰份）。 |
| 15 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 截止时间：2025年1月7日上午9时30分 递交地点：按照招标文件要求编制投标文件并将本项目的投标文件：资格审查文件和经济标和技术标上传至系统相应位置。 |
| 16 | 开 标 | 开标时间：2025年1月7日上午9时30分 开标地点：网上开评标系统。 |
|  | 解密时间 | 投标人解密限定在招标人确定解密时间后30分钟内完成。 |
| 17 | 评标委员会 | 评标委员会由招标人依法组建 |
| 18 | 报价方式 | 固定单价报价 |
| 19 | 履约保证金 | 中标人提交4万元作为履约保证金。履约保证金必须在签订合同前向招标人缴纳，在服务期满且经甲方认可后全额无息退还。如中标人严重违约，招标人有权没收中标人的履约保证金。 |
| 20 | 联系方式 | 招标单位：如东金海岸投资开发集团有限公司 地址：如东县苴镇街道 联系人：张凯晨 电话：15862800617 招标代理单位：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 地址：如东县掘港镇 联系人：许工 电话：18260537201 |
| 21 | 备注 | 特别提醒： 1、本工程招标资料费用100元/套，售后不退。如投标人在投标截止时间前未在系统内缴纳本工程招标资料费用，视为本项目报名失败。 2、本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，投标人的法定代表人或者授权委托人在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址详见公告下方附件）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人在登录“如东县限额交易网-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》，网址详见公告下方附件。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。如东县限额交易网技术服务联系电话：0513-84800088。 3、本项目招标文件及相关招标资料必须自行登录如东县限额交易网的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料）， 否则拒收投标文件。 4、本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供叁份使用系统打印出来（并加盖红色公章）的完整的投标文件交招标代理（投标文件份数：正本壹份，副本贰份）。 |

二、投标须知

（一） 总  则

1、招标方式

按照《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，本工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定中标单位。

2、现场基本情况

2.1 施工现场拆迁及平整情况，已具备施工条件；

2.2 施工用水、电：发包人仅提供水源、电源，其余承包人自行解决，费用自理；

2.3 场内外道路:已具备施工条件；

2.4 其他：招标人取消投标报名及集中踏勘现场，投标人自行对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响消防维保工作的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及项目实施过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加服务费的要求。

3、招标范围

见本须知前附表

4、投标人企业资质条件

4.1投标人须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准。

4.2投标人拟派驻本项目负责人须具有消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向）职业资格证书。

4.3本工程不接受联合体投标。

4.4其他要求：具体详见《资格审查标准》。

5、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

6、招标文件的主要组成

6.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知前附表及投标须知

第二章  项目需求

第三章  评标方法与评标标准

第四章  合同条款及格式

第五章  投标文件格式

第五章  资格审查标准

6.2除上述内容外，招标人以书面形式或电子文档发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件发出后5日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理专用邮箱（2272305872@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

7.招标文件的澄清

7.1投标人对招标文件如有疑问，应在招标文件发出后5日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（2272305872@qq.com）无记名提出，所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式在网上公开发布，各投标人可在如东县限额交易网中自行下载。

7.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8.招标文件的修改

8.1.投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

8.2补充通知以电子文件形式提供，电子文件在如东县限额交易网该工程的招标公告的附件中下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

8.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

9、投标要求

本招标文件为招标投标及中标后签订合同的依据，对招标人和投标人均具约束力。投标人的投标文件应对招标文件的所有内容作出实质性响应。对投标内容不符合招标文件要求的投标文件，招标人有权予以拒绝。

（三）投标文件

10、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

11、投标文件应包括资格审查文件和经济标两部分组成。

11.1资格审查文件应包含以下内容：

11.1.1法定代表人身份证明书；

11.1.2授权委托书（如有授权）；

11.1.3公共资源交易投标信用承诺书；

11.1.4企业法人营业执照；

11.1.5社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业证明；

11.1.6拟派项目负责人消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向）职业资格证书、身份证及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录 (2024年10月份-2024年12月份中至少1个月的养老保险，项目负责人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同)

11.1.7投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录 (2024年10月份-2024年12月份中至少1个月的养老保险，投标经办人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同)；

注：（1）以上第11.1.1-11.1.3项应严格按投标文件格式填写完整并按要求加盖单位公章；

（2）资格审查文件必须按以上第11.1.1-11.1.7项的顺序以PDF 格式上传至系统内相应位置。资格审查不合格的投标人，其“经济标”不参加评审。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“如东县限额交易网-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

（3）开标过程中，投标单位提供的相关证件如身份证、资格证书等为虚假或伪造，一经发现则取消投标单位资格。

（4）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

11.2经济标应包含以下内容：

11.2.1投标函。

注：完整的一套经济标文件必须以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。请投标人登录“如东县限额交易网-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

12、招标文件提供的文件格式(第四章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

13、投标文件的签署

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人的印鉴章。

15、投标保证金

本项目不收取投标保证金。招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行

16、投标文件的语言

投标文件及招标文件、双方与投标有关的往来通知、函件均应使用汉语。

17、投标有效期

投标文件在本招标文件规定的投标截止日期之后的60日历天内有效。

（四）投标报价

18、投标报价及计价依据

18.1除非招标文件中另有规定，投标报价包括但不限于以下内容：投标报价应包括但不限于完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用（包含以下但不限于：开票税金、管理费、设备、服装装备费、人员工资、福利、补贴、考核奖励、加班费、各类保险、突发事件处理等一切投标人及投标单位消防维保可能涉及的费用）。中标人不得再要求追加任何费用。除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。应计入而未计入的费用，视为已经全部计入。投标人所填写的投标报价在合同实施期间不因市场变化因素和政策性变化因素而变动，投标人在计算报价时自行考虑风险系数。

18.2投标报价中应包括招标文件未明确列出但按常规应当包括的所有费用。

18.3投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

（五）投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1.投标人必须自行将完整的“资格审查文件”、“经济标”以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。请投标人登录“如东县限额交易网-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

19.2.投标人中标后，必须提供叁份使用系统打印出来完整的加盖单位公章的投标文件交招标代理（其中，正本壹份，副本贰份）。

20、投标截止时间

20.1投标人应按投标须知前附表第15项要求的时间之前将投标文件自行递交至系统对应位置。

（六）开标、评标、定标

22、开标

招标人将按投标须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。投标单位的法定代表人或其授权委托人无需抵达开标现场。

23、本项目评标、定标办法采用综合评分评标办法。

评标方法的具体做法参见第二章。

24、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

（1）投标人在”不见面开标系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；投标文件未按规定的格式、内容和要求编制填写、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的；

（4）投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准。

（5）投标报价超过招标控制价的；

（6）未通过符合性检查的。

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将按照要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或红色实物公章。

（10）不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

（11）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（12）对招标文件未能作出全面实质性响应或对招标文件进行实质性修改的；

（13）投标人有欺诈行为或隐瞒自身违规问题的，提供虚假材料的；

（14）不同投标人委托同一个人办理投标事宜的；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；不同投标人的投标文件异常一致的；

（15）超出经营范围投标的；

（16）投标有效期不符合招标文件规定期限的；

（17）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25、定标

25.1评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在如东县限额交易网中公布，公示时间为三天。

25.2 对投标人未中标的原因不作任何解释。

25.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他中标人或者采购人工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

在此情况下一经认定，报经政府采购监督管理部门批准，招标人有权重新组织采购。

（七）  授予合同

26.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 27.中标人各提交肆万元作为履约保证金履约保证金必须在签订合同前向招标人缴纳。在服务期满且经甲方认可后全额无息退还。履约保证金用以约束中标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。

- 履约保证金的退还：在验收合格后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购人公章）、履约保证金收条原件等相关材料，办理保证金退还手续，履约保证金予以全额无息退还。

28.若中标人不能按本须知第27条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订合同并取消其中标资格，给招标人造成损失的，还应当对造成损失部分予以赔偿。

第二章    项目要求

一、 项目内容及要求：

1.要求拟派驻本项目负责人须具有消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向）职业资格证书。

具体内容要其中：涉及（1）火灾自动报警系统（2）自动喷水灭火系统（3）消火栓灭火系统（4）喷淋冷却系统（5）防火分隔系统（6）防排烟系统（7）应急照明和疏散指示（8）消防通讯事故广播（9）移动灭火器材（10）消防配电设施（11）消防供水设施（12）消防电梯（13）电气火灾监控系统（14）其他建筑消防设施等均由中标人负责（15）暂定三个消防控制室值班服务，人数按国家要求执行，确保24小时值班及巡逻。保证派驻的现场专业维保技术人员(须持证上岗）每周至少6天，以打卡考勤记录为准。其余维保人员要求根据招标人相关要求执行。

2、服务期限：两年（服务期两年内每季度考核评分90分以上且经服务单位认可，合同到期后可续签一年）。

3、中标后，中标单位需配备消控室值班服务人员，人数按照国家要求执行，确保24小时值班，消控室值班服务人员须具有消防设施操作员中级及以上国家职业资格证书。

4、中标单位须在中标公示结束后15日内完成其它服务项目的交接手续，在规定的时间内进场服务，若与上述时间要求相违背，则采购人有权取消其中标资格。

二、项目概况

如东金海岸投资开发集团有限公司的食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务。

三、消防维保依据：根据《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》之有关内容。维修公司必须按要求组织维修和保养，维修保养必须出具书面检测材料，应符合国家消防管理部门等相关规定。

四、付款方式：根据考核情况按季度付款。

本项目结算按实际工作区域的成交合同中的分项报价结算。

- 服务要求：

（一）消防维保部分：

1、每月15日前，对消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、监视器、手动报警按钮；火灾优先功能、报警记忆功能和主设备电源自动转换功能；报警及控制线路；消防联动控制的指示灯、启动按钮、声光报警装置；联动控制系统、气体灭火系统，包括《消防系统维护保养方案》中所列有关内容等进行检测。检查出的问题，进行及时有效的修复，使灭火系统始终处于正常的工作状态。

2、每季度的第一个月，用专用检测设备对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，检测数量不得少于总量的30%。按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验；对警铃及声光报警器进行模拟火灾状态下的响应试验；对手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能；对消防联动控制器的各项联动能入联动系统的动作和回答功能等相关设备进行检测，使之处于正常完好的工作状态。

3、维保单位入驻前，需确认所有消防设备完好并运行正常，如进场后出现设备问题，均由维保单位负责。

4、维保单位入驻后，在合同履行期间，如因维保单位维护不到位造成业主的损失及罚款均由维保单位承担。

5、如发现有关系统出现故障或损坏，接到电话应在第一时间内赶到现场处理。维保公司在维修和保养过程中，因责任而造成系统设备损坏的，应负责全部赔偿。

6、合同期内，应确保我单位消防系统始终处于正常的工作状态，并且确保通过消防部门对所有消防设施的年检并达到优良标准，如因未按合同正常维护，年检不符合标准，涉及维护、复检费用及相关部门处罚等应全部承担，并赔偿合同款的30%给业主单位（在本年度合同款项中扣除）。

7、在合同期内的正常维护保养，对损坏的部件应及时维修及更换，发现问题及时解决。损坏部件单件200元（含200元）以下的由维保单位自行承担，更换合格部件。单件200元以上的可委托维保公司负责购买，购买前将三家及以上部件价格报招标人决定购买哪一家的产品，损坏部件安装测试合格后，由如东金海岸投资开发集团有限公司将部件款项及时付给维保单位。

8、维护检测、保养

（1）在如东金海岸投资开发集团有限公司工作人员参与下，维保方按照《建筑消防设施检测技术规程》要求，每月至少对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。24小时响应报修电话，并向消防管理人员、定期对消防控制室人员提供操作培训与技术咨询服务。为了使维保单位全面掌握维保工作量，现对维保检测和常规保养主要工作内容作如下要求：

| 维保项目 | 维保内容 | 最低维保次数 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制主机 | 1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 2、检测警报装置警报功能、联动广播。 3、检测报警控制器、火灾显示盘、层显等，报警、显示、打印等功能。 4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。 5、检测消防电梯的紧急迫降功能。（原设备有此功能的。） | 每月2次 |
| 消防供配电设施 | 1、消防电源配电箱处主、备电源切换功能。 2、应急电源充、放电试验。 3、消防电源主、备电源供电能力测试。 4、非消防电源的联动切断试验 (风机、消防泵等)。 | 每月2次 |
| 点型感烟探测器放烟状态，检验探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 | 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。点型感温探测器加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示。 | 每月抽测，全年覆盖。 |
| 手动报警按钮 | 外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月1次 |
| 消防广播 | 检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能正常。 | 每月1次 |
| 防火卷帘 | 1、组件齐全完好，紧固件无松动现象。 2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密。 | 每月1次 |
| 自动喷淋头及管道 | 1、检查喷头外观无有损坏、锈蚀、漏水现象。 2、检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。 3、利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月2次 |
| 电控柜 | 1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 2、检查线路图及操作说明是否齐全。 3、检查电压、电流表指标是否在规定的范围内。 4、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。 5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。 6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 | 每月1次 |
| 消防管路系统 | 1、检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。 2、检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固。 3、对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好。 4、对水流指示器的报警功能进行检查。 | 每月1次 |
| 稳压泵及水罐 | 1、检查是否能够自动加压。 2、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 | 每月1次 |
| 消防水泵 | 1、阀杆加注润滑油。 2、泵房控制柜处启动水泵、消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 3、检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证;电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 4、检查主、备泵能否自动切换。 5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 7、对消防水泵检修、保养一次，添加润滑油。 | 每月1次 |
| 水泵接合器 | 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 | 每月1次 |
| 室内消防栓 | 1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活。 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 | 每月1次 |
| 室外消防栓 | 1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。 2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补，修补过程中须做好防护工作，一切安全责任由保养单位负责。 4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。 5、重点部位消火栓，每季度应逐一进行一次出水试验；非重点部位消火栓按其总数的10％—20％，进行实际出水试验。 6、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。 7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。 | 每季度1次 |

- 故障突击抢修

- 当维保单位接到故障抢修通知后，应由驻场维保人员在第一时间到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报招标人备案。

- 如遇不可抗力因素引起的抢修，损坏部件单件200元（含200元）以下的由维保单位自行承担，更换合格部件。单件200元以上的可委托维保公司负责购买，购买后由招标人询价确定价格，损坏部件安装测试合格后，由如东金海岸投资开发集团有限公司将部件款项及时付给维保单位，人工按当月南通市劳务市场（建筑工种）人工参考价一并结算。

（4）其它要求

1）因重大节日、活动消防安全需要，配合招标人对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

2）完成《建筑消防设施检测技术规程》规定需年度对消防设施维护、保养项目。

3）每月月末之前，将月度维护、检测记录报招标人备案。《消防设施维护、检测记录表》应由检测人员签字和维保单位盖章。检测人员和维保单位对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

六、其他服务要求：

1、招标人协助中标人做好派遣工作人员的教育管理工作，实现双重领导，共同管理，对不能胜任的人员，招标人可向中标人提出更换的建议，中标人积极查明情况给予支持。

2、如因派谴人员的工作差错发生不良事故，并给招标人造成人身伤害或财产损失的，中标人负担相关赔偿责任。

3、中标人需调整人员应提前通知招标人，所调整后人员需符合采购要求。

第三章    评标方法与评标标准

一、评标评标程序

资格审查→商务标评标→确定中标人。

二、资格审查

所有的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本工程招标文件的要求对投标人进行资格审查。

三、商务标评审

资格审查合格的投标人全部进入商务标评审。

四、中标候选人的确定

评标委员会对通过资格评审和商务评审的投标人中，按最低价中标原则推荐中标候选人，推荐排序第一的为第一中标候选人，排序第二和第三的为后备中标候选人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人也发生上述问题，依次可确定第三中标候选人为中标人。如最低报价出现两家相同报价的，则采取抽签法确定中标人。

五、如果本项目的有效投标人不足三家，可采取竞谈或单一谈判的交易方式继续交易。

六、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。

七、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

第四章   合同条款及格式

综甲方(需方)：如东金海岸投资开发集团有限公司

乙方(供方)：

签订地点： 如东金海岸投资开发集团有限公司

签订时间：         年     月     日

根据 南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次） 中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称:   南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次）

二、服务内容

（一）消防维保部分：涉及（1）火灾自动报警系统（2）自动喷水灭火系统（3）消火栓灭火系统（4）喷淋冷却系统（5）防火分隔系统（6）防排烟系统（7）应急照明和疏散指示（8）消防通讯事故广播（9）移动灭火器材（10）消防配电设施（11）消防供水设施（12）消防电梯（13）电气火灾监控系统（14）其他建筑消防设施等均由中标人负责（15）暂定三个消防控制室值班服务，人数按国家要求执行，确保24小时值班及巡逻。保证派驻的现场专业维保技术人员(须持证上岗）每周至少6天，以打卡考勤记录为准。其余维保人员要求根据甲方相关要求执行。详见招标文件。

（二）维护保要求：

1、每月15日前，对消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、监视器、手动报警按钮；火灾优先功能、报警记忆功能和主设备电源自动转换功能；报警及控制线路；消防联动控制的指示灯、启动按钮、声光报警装置；联动控制系统、气体灭火系统，包括《消防系统维护保养方案》中所列有关内容等进行检测。检查出的问题，进行及时有效的修复，使灭火系统始终处于正常的工作状态。

2、每季度的第一个月，用专用检测设备对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，检测数量不得少于总量的30%。按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验；对警铃及声光报警器进行模拟火灾状态下的响应试验；对手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能；对消防联动控制器的各项联动能入联动系统的动作和回答功能等相关设备进行检测，使之处于正常完好的工作状态。

3、维保单位入驻前，需确认甲方内所有消防设备完好并运行正常，如进场后出现设备问题，均由维保单位负责。

4、维保单位入驻后，在合同履行期间，如因维保单位维护不到位造成业主的损失及罚款均由维保单位承担。

5、如发现有关系统出现故障或损坏，接到电话应在第一时间内赶到现场处理。维保公司在维修和保养过程中，因责任而造成系统设备损坏的，应负责全部赔偿。

6、合同期内，应确保甲方消防系统始终处于正常的工作状态，并且确保通过消防部门对所有消防设施的年检并达到优良标准，如因未按合同正常维护，年检不符合标准，涉及维护、复检费用及相关部门处罚等乙方应全部承担，并赔偿合同款的30%给甲方（在本年度合同款项中扣除）。

7、在合同期内的正常维护保养，对损坏的部件应及时维修及更换，发现问题及时解决。损坏部件单件200元（含200元）以下的由维保单位（乙方）自行承担，更换合格部件。单件200元以上的可委托乙方负责购买，购买前将三家及以上部件价格报招标人决定购买哪一家的产品，损坏部件安装测试合格后，由甲方将部件款项及时付给维保单位(乙方)。

8、维护检测、保养

（1）在如东金海岸投资开发集团有限公司工作人员参与下，乙方按照《建筑消防设施检测技术规程》要求，每月至少对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。24小时响应报修电话，并向消防管理人员、定期对消防控制室人员提供操作培训与技术咨询服务。为了使乙方全面掌握维保工作量，现对维保检测和常规保养主要工作内容作如下要求：

| 维保项目 | 维保内容 | 最低维保次数 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制主机 | 1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 2、检测警报装置警报功能、联动广播。 3、检测报警控制器、火灾显示盘、层显等，报警、显示、打印等功能。 4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。 5、检测消防电梯的紧急迫降功能。（原设备有此功能的。） | 每月2次 |
| 消防供配电设施 | 1、消防电源配电箱处主、备电源切换功能。 2、应急电源充、放电试验。 3、消防电源主、备电源供电能力测试。 4、非消防电源的联动切断试验 (风机、消防泵等)。 | 每月2次 |
| 点型感烟探测器放烟状态，检验探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 | 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。点型感温探测器加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示。 | 每月抽测，全年覆盖。 |
| 手动报警按钮 | 外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月1次 |
| 消防广播 | 检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能正常。 | 每月1次 |
| 防火卷帘 | 1、组件齐全完好，紧固件无松动现象。 2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密。 | 每月1次 |
| 自动喷淋头及管道 | 1、检查喷头外观无有损坏、锈蚀、漏水现象。 2、检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。 3、利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月2次 |
| 电控柜 | 1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 2、检查线路图及操作说明是否齐全。 3、检查电压、电流表指标是否在规定的范围内。 4、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。 5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。 6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 | 每月1次 |
| 消防管路系统 | 1、检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。 2、检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固。 3、对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好。 4、对水流指示器的报警功能进行检查。 | 每月1次 |
| 稳压泵及水罐 | 1、检查是否能够自动加压。 2、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 | 每月1次 |
| 消防水泵 | 1、阀杆加注润滑油。 2、泵房控制柜处启动水泵、消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 3、检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证;电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 4、检查主、备泵能否自动切换。 5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 7、对消防水泵检修、保养一次，添加润滑油。 | 每月1次 |
| 水泵接合器 | 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 | 每月1次 |
| 室内消防栓 | 1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活。 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 | 每月1次 |
| 室外消防栓 | 1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。 2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补，修补过程中须做好防护工作，一切安全责任由保养单位负责。 4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。 5、重点部位消火栓，每季度应逐一进行一次出水试验；非重点部位消火栓按其总数的10％—20％，进行实际出水试验。 6、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。 7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。 | 每季度1次 |

- 故障突击抢修

- 当维保单位接到故障抢修通知后，应由驻场维保人员在第一时间到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报招标人备案。

- 其它要求

1）因重大节日、活动消防安全需要，配合甲方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

2）完成《建筑消防设施检测技术规程》规定需年度对消防设施维护、保养项目。

3）每月月末之前，将月度维护、检测记录报甲方备案。《消防设施维护、检测记录表》应由乙方派出的检测人员签字和乙方盖章。检测人员和乙方对出具的《消防设施维护、检测记录表》负责。

9.其他服务要求：

（1）甲方协助乙方做好相关工作人员的教育管理工作，实现双重领导，共同管理，对不能胜任的人员，甲方可向乙方提出更换的建议，乙方积极查明情况给予支持。

（2）如因乙方人员的工作差错发生不良事故，并给甲方造成人身伤害或财产损失的，乙方负担相关赔偿责任。

（3）乙方需调整人员应提前书面通知甲方，所调整后人员需符合招标文件要求。

三、合同金额

本合同金额为：            （¥           元）。

四、技术资料

1.乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

五、知识产权

/                       。

六、履约保证金

乙方签订合同时须向采购人缴纳           元 作为履约保证金，履约保证金在项目服务期满且经甲方认可后全额无息退还。乙方如在维保期内退出维保项目则甲方全额扣除履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：      。【具体合同履行开始时间以合同签订、甲方通知之日开始计算】。

注：如乙方服务质量得到甲方认可（年度综合评分90分以上）并经批准后可续签合同一年。

2. 履行方式：按甲方要求执行。

3. 履行地点：  按甲方要求执行      。

九、款项支付

根据考核情况按季度付款。付款前乙方应开具等额的增值税专用发票至甲方

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量要求

1． 乙方应按采购（招标）文件规定向甲方提供服务。

2． 其他要求：/

十二、违约责任

1. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 五 作为违约金。乙方超过约定日期 5 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.甲方将按本合同协议中列明的维保要求对乙方进行考核，若乙方未能按上述消防维保要求履行，则甲方有权解除本合同协议书，由此造成的相关损失由乙方承担。

3.乙方未按照要求检查、值守，造成的处罚、损失，则甲方有权解除本合同协议书，由此造成的相关损失由乙方承担。

十三、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购（招标）文件和供方应标（投标）文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容如有冲突，以采购（招标）文件为准。

十六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

十七、合同见证备案：

本合同一式陆份，其中甲方叁份、乙方叁份。

甲方（需方）（盖章）：               乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件1：对消防维保考核：

消防系统外包维保考核评分表

（    ）年（  ）季度

一、计划管理、安全文明管理、工作纪律（15分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划管理 | 应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明；应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。 | 月 | 提交保养计划及时（月度提前一周、季度和年度提前一个月），保养计划内容全面、完整，维保记录表格真实有效，能反映事情的本质和处理结果。 |  |
| 2 | 安全文明管理 | 施工现场整洁，有围挡措施，不影响租户正常营业及办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故。 | 季 | 维保工人着装整洁亮牌进入，有计划并征得同意进出租户区，未引起租户投诉；文明施工未造成物品损坏；按照安全操作规程进行作业，未造成严重人身伤害、财产损失。 |  |
| 3 | 工作纪律 | 各项安全制度、园区制度、考勤制度（26天/月） |  |  |  |

二、火灾自动报警系统（30分）：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；检测火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 | 月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |  |
| 2 | 管理系统软件 | 对程序进行备份。 | 季 | 每季度结束后5个工作日内提交上季度消防主机程序及消防图文工作站的数据备份光盘。 |  |
| 3 | GCC图文中心工作站 | 对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，查看工作站操作系统运行情况。 | 季 | 工作站报警主机通讯正常，工作站无故障，正确显示每一消防设备所在位置。 |  |
| 4 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 | 季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |  |
| 5 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。 | 季 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |  |
| 6 | 消防电话 | 检查现场消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 | 季 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 | 季 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |  |
| 8 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 | 季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |  |
| 9 | 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。 | 季 | 接线牢固、供电正常可靠。 |  |
| 10 | 维修及时率 | 维修响应时间不超过30分钟 | 季 | 维修及时率100% |  |
| 11 | 设备设施完好率 |  | 季 | 设备设施完好率≧98% |  |
| 12 | 记录 | 对火灾自动报警系统维修保养记录。 | 季 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 三、联动控制系统及主要联动设备（10分）：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 | 季 | 在收到探测器报警后信号，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |  |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。 联动24V电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试 | 季 | 联动柜运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |  |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠 |  |
| 4 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统的联动功能。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |
| 5 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 | 季 | 气体灭火信号反馈正常。 |  |
| 6 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统的联动功能。 | 半年 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 7 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 | 季 | 功能正常，运行可靠。 |  |
| 8 | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 四、消防水系统（15分）：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 | 月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |  |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测水流指示器在排水操作时有否火警信号。 | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |
| 3 | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 | 月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动 |  |
| 4 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 | 月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油 |  |
| 5 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 | 月 | 油漆无脱落,无锈蚀 |  |
| 6 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。 | 月 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号. |  |
| 7 | 电机及电源线绝缘性能。 | 检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧 |  |
| 8 | 水本控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 | 月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象 |  |
| 9 | 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。 | 季 | 确保管网压力正常。 |  |
| 10 | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。 | 季 | 应无异常噪音,电机温升应在正常范围内, |  |
| 11 | 接地电阻 | 检测接地电阻。 | 季 | 阻值不可大于4欧 |  |
| 12 | 测量电机三相电流 | 测量电机三相电流。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声。 |  |
| 13 | 泡沫灌 | 检查泡沫罐液位,电子阀可以正常打开。 | 月 | 检查泡沫罐液位,电子阀可以正常打开。 |  |
| 14 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |  |
| 15 | 减压阀 | 检查减压阀工作是否正常。 | 月 | 减压应稳定,灵活,可靠,压力正常无超压现象。 |  |
| 16 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 | 季 | 超设定压力0.5MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |  |
| 17 | 天面水池 | 检查供水及水量是否正常。 | 月 | 工作正常，无故障。 |  |
| 18 | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 |  | 记录及时、完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业给排水班确认）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 五、防排烟系统（10分）：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流检测；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 | 月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |  |
| 2 | 风机电流检测；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流检测。检验电机及电源线绝缘性能。 | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |  |
| 3 | 电机及风机轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加（美孚XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。 | 季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |  |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 | 月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |  |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 | 季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏 |  |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 | 季 | 无锈蚀现象，功能良好 |  |
| 7 | 风管软接头 | 检查风管软接头。 | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象 |  |
| 8 | 风管各接合面间的垫片和填料。 | 检查风管各接合面间的垫片和填料。 | 季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象 |  |
| 9 | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。 | 季 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |  |
| 10 | 风管 | 检查风管状态。 | 季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音 |  |
| 11 | 过流、过热保护装置 | 测试过流、过热保护装置。 | 月 | 装置联锁保护应有效可靠 |  |
| 12 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 | 季 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀 |  |
| 13 | 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 | 月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动 |  |
| 14 | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 |  | 记录完整（每月28日如实提供月、季相关保养记录给物业空调班确认）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 六、防火卷帘系统（2分）：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘外观 | 防火卷帘外观检查， 是否收到位，不影响租户。 | 半年 | 收卷到位。 |  |
| 2 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 | 半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 | 半年 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |  |
| 4 | 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 测试有报告。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。测试报告描述准确。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 七、气体灭火系统（2分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 2 | 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 4 | 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |
| 6 | 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 八、燃气报警系统（1分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 | 季 | 工作正常，无故障。 |  |
| 2 | 报警主机 | 检查电气接线牢固、标识是否完整，端子有无损伤。 | 季 | 工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 记录 | 对燃气报警系统维修保养有记录。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 九、紧急广播及背景音乐系统（5分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 | 半年 | 工作正常，无故障，并有巡查记录，广播维修配件供应不超过7天。 |  |
| 2 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 | 半年 | 工作正常，无故障。 |  |
| 3 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 | 月 | 工作正常，无故障。 |  |
| 4 | 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。 |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

- 十、消防疏散指示与应急照明系统（2分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示牌 | 清洁、检查标示字体完整度，方向指示正确。 | 半年 | 符合国标，满足人员紧急疏散指示要求，测试、检查记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |
| 2 | 模拟控制 |  | 半年 |  |  |
| 3 | 记录 |  |  |  |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |

十一、其他（8分）

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 | 维保标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档提交及时性 | 月工作计划； 维保月报告； 季总结报告； |  | 每月30日前提交下月工作计划； 每月5日前提交上月维保月报告； 在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告； |  |
| 2 | 二次装修消防配合 | 对园区装修前涉及到施工改造进行技术交底，施工过程进行监督，施工结束后检查验收并归档。 |  | 要求对消防图纸、施工确认，交底、监督、验收、归档。 |  |
| 3 | 租户服务 | 租区内维修保养及整改。 | 季 | 无有效投诉 |  |
| 4 | 配合、协调能力 |  |  |  |  |
| 扣分总计（维护发现并修复的不扣分） |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |

分管负责人签字：

注：考核办法及操作程序

(一)对于考核实施，由发包单位实行定期考核，随时抽查的办法，对于发现的违纪违章现象，由考核人员填写扣分单，并由被考核单位维保人员与园区现场考核人员共同签字。

(二)消控维保人员在工作中，对于超出违反考核细则规定以外的条款，按行业有关规定处理。

（三）连续两个季度考核得分85分以下的，业主方有权解除合同。

第五章   投标文件格式（表格）

正(副)本

南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次）

资格审查申请文件

投标人：               （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日    期：         年        月         日

（一）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证扫描件

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)      (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　   (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

附委托代理人身份证扫描件

（三）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称（盖章）               法定代表人(签字或盖章)：

时间：  年  月  日

正（副）本

南通外向型农业综合开发区（苴镇街道）食品产业园资产消防维保及消防控制室值班服务项目（第2次）

投标文件（经济标）

投标人：               （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

日    期：         年        月         日

一、投标函

（招标人名称）：

（一）根据已收到的                           （项目名称）的招标文件，我单位将遵照《招标投标法》等有关规定并根据本工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)         元/年（小写       元/年 ）的投标报价，按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包含但不限于完成合同规定的全部工作所需支付的一切费用（包含以下但不限于：开票税金、管理费、设备、服装装备费、人员工资、福利、补贴、考核奖励、加班费、各类保险、突发事件处理等一切投标人及投标单位消防维保可能涉及的费用）。中标人不得再要求追加任何费用。除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（二）我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（三）我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（四）我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（五）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：          年      月     日

- 资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 投标人须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准。 |
| 3 | 拟派项目负责人资质等级 | 投标人拟派驻本项目负责人须具有消防设施操作员（消防设施检测维修保养方向）职业资格证书。 |
| 4 | 投标经办人身份 | 投标经办人身份证及社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险交费记录（2024年10月份-2024年12月份中至少1个月的养老保险，如为退休人员,须提供退休证和用人单位聘用合同) |
| 5 | 项目负责人身份 | 项目负责人身份证及社保部门出具的本单位为其缴纳的养老保险交费记录（2024年10月份-2024年12月份中至少1个月的养老保险，如为退休人员,须提供退休证和用人单位聘用合同） |
|  | 备注：①若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，记不良行为一次并网上公示。 ②上述（1）～（5）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 |  |